## Planilha1
TABELA
Código | Bitola AWG ou MCM | Seção Nominal (mm²) |  | Formação: N° de fios x Diâmetro Nominal (mm) |  | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Líquido Nominal (kg/km) |  |  | Carga de Ruptura Classe 1 (kN) | Carga de Ruptura Classe 2 (kN) | % Aluminio | % Aço | Capacidade de corrente a 75° (A) | Resistência Elétrica Max. a 20ºC (Ohm/km)
|  | Alumínio | Total | Alumínio | Aço |  | Alumínio | Aço | Total
Raven | 1/0 | 53,52 | 62,44 | 6×3,37 | 1×3,37 | 10,11 | 147,42 | 68,81 | 216,22 | 19,45 | 18,86 | 68,18% | 31,82% | 284 | 0,5343
Penguin | 4/0 | 107,22 | 125,09 | 6×4,77 | 1×4,77 | 14,31 | 295,34 | 137,86 | 433,19 | 37,06 | 35,85 | 58,18% | 31,82% | 440 | 0,2667
Merlin | 336,4 | 170,22 | 179,68 | 18×3,47 | 1×3,47 | 17,35 | 470,02 | 72,87 | 542,89 | 39,36 | 38,73 | 86,58% | 13,42% | 580 | 0,1688
Linnet | 336,4 | 170,55 | 198,39 | 26×2,89 | 7×2,25 | 18,31 | 472,93 | 217,00 | 689,93 | 62,92 | 61,05 | 68,55% | 31,45% | 587 | 0,1693
Oriole | 336,4 | 170,50 | 210,28 | 30×2,69 | 7×2,69 | 18,83 | 473,59 | 310,68 | 784,27 | 77,27 | 74,59 | 60,39% | 39,51% | 591 | 0,1698
Poppy | 1/0 | 53,52 | 53,52 | 7 x 3,12 | - | 9,36 | 147,55 | - | 147,55 | 8,84 | - | 0,5369 | - | 278 | 0,5369
Cabo linha aérea das phases A,B e C - ACSR
Cabo linha aérea do Neutro - ACSR
Cabo linha aérea monofásicos - ACSR
Cabo linhas subterraneas - CAA
https://www.alubar.net.br/
SEGMENTOS ATENDIDOS PELA INDUSCABOS